## AQ 250 v2.5.7.1-400-AP3
Indications
ASDU | FUN | INF | GI | Description
1 | 53 | 161 | 1 | DI1
1 | 53 | 162 | 1 | DI2
1 | 53 | 163 | 1 | DI3
1 | 53 | 164 | 1 | DI4
1 | 53 | 165 | 1 | DI5
1 | 53 | 166 | 1 | DI6
1 | 53 | 167 | 1 | DI7
1 | 53 | 168 | 1 | DI8
1 | 53 | 169 | 1 | DI9
1 | 53 | 170 | 1 | DI10
1 | 53 | 171 | 1 | DI11
1 | 53 | 172 | 1 | DI12
1 | 53 | 173 | 1 | DI13
1 | 53 | 174 | 1 | DI14
1 | 53 | 175 | 1 | DI15
1 | 53 | 176 | 1 | DI16
1 | 53 | 177 | 1 | DI17
1 | 53 | 178 | 1 | DI18
1 | 53 | 179 | 1 | DI19
1 | 53 | 180 | 1 | DI20
1 | 53 | 181 | 1 | DI21
1 | 53 | 182 | 1 | DI22
1 | 53 | 183 | 1 | DI23
1 | 53 | 184 | 1 | DI24
1 | 53 | 185 | 1 | DI25
1 | 53 | 186 | 1 | DI26
1 | 53 | 187 | 1 | DI27
1 | 53 | 188 | 1 | DI28
1 | 53 | 189 | 1 | DI29
1 | 53 | 191 | 1 | DI30
1 | 53 | 192 | 1 | DI31
1 | 53 | 193 | 1 | DI32
1 | 53 | 194 | 1 | DI33
1 | 53 | 195 | 1 | DI34
1 | 53 | 196 | 1 | DI35
1 | 53 | 197 | 1 | DI36
1 | 53 | 198 | 1 | DI37
1 | 53 | 199 | 1 | DI38
1 | 53 | 200 | 1 | DI39
1 | 53 | 201 | 1 | DI40
1 | 53 | 202 | 1 | DI41
1 | 53 | 203 | 1 | DI42
1 | 53 | 204 | 1 | DI43
1 | 53 | 205 | 1 | DI44
1 | 53 | 206 | 1 | DI45
1 | 53 | 207 | 1 | DI46
1 | 53 | 208 | 1 | DI47
1 | 53 | 209 | 1 | DI48
1 | 53 | 210 | 1 | DI49
1 | 53 | 211 | 1 | DI50
1 | 53 | 212 | 1 | DI51
1 | 54 | 180 | 1 | Local/Remote status
1 | 54 | 181 | 1 | Object1 Breaker Status
1 | 54 | 182 | 1 | Object2 Breaker Status
1 | 54 | 183 | 1 | Object3 Breaker Status
1 | 54 | 184 | 1 | Object4 Breaker Status
1 | 54 | 185 | 1 | Object5 Breaker Status
1 | 54 | 186 | 1 | Ind.1 Object Status
1 | 54 | 187 | 1 | Ind.2 Object Status
1 | 54 | 188 | 1 | Ind.3 Object Status
1 | 54 | 189 | 1 | Ind.4 Object Status
1 | 54 | 190 | 1 | Ind.5 Object Status
1 | 54 | 191 | 1 | Object6 Breaker Status
1 | 54 | 192 | 1 | Object7 Breaker Status
1 | 54 | 193 | 1 | Object8 Breaker Status
1 | 54 | 194 | 1 | Object9 Breaker Status
1 | 54 | 195 | 1 | Object10 Breaker Status
1 | 54 | 196 | 1 | Ind.6 Object Status
1 | 54 | 197 | 1 | Ind.7 Object Status
1 | 54 | 198 | 1 | Ind.8 Object Status
1 | 54 | 199 | 1 | Ind.9 Object Status
1 | 54 | 200 | 1 | Ind.10 Object Status
1 | 54 | 201 | 1 | Ind.11 Object Status
1 | 54 | 202 | 1 | Ind.12 Object Status
1 | 54 | 203 | 1 | Ind.13 Object Status
1 | 54 | 204 | 1 | Ind.14 Object Status
1 | 54 | 205 | 1 | Ind.15 Object Status
1 | 54 | 206 | 1 | Ind.16 Object Status
1 | 54 | 207 | 1 | Ind.17 Object Status
1 | 54 | 208 | 1 | Ind.18 Object Status
1 | 54 | 209 | 1 | Ind.19 Object Status
1 | 54 | 210 | 1 | Ind.20 Object Status
1 | 160 | 67 | 1 | I0> START
1 | 160 | 84 | 1 | I> START (General)
1 | 160 | 85 | 1 | CBFP ACT
1 | 160 | 90 | 1 | I> TRIP (General)
1 | 160 | 91 | 1 | I>> TRIP (General)
1 | 160 | 92 | 1 | I0> TRIP
1 | 160 | 93 | 1 | I0>> TRIP
1 | 160 | 94 | 1 | I>> START (General)
1 | 160 | 95 | 1 | I>>> START (General)
1 | 160 | 96 | 1 | I>>>> START (General)
1 | 160 | 97 | 1 | I0>> START
1 | 160 | 98 | 1 | I0>>> START
1 | 160 | 99 | 1 | I0>>>> START
1 | 160 | 100 | 1 | I>>> TRIP (General)
1 | 160 | 101 | 1 | I>>>> TRIP (General)
1 | 160 | 102 | 1 | I0>>> TRIP
1 | 160 | 103 | 1 | I0>>>> TRIP
1 | 160 | 104 | 1 | Ih> START
1 | 160 | 105 | 1 | Ih>> START
1 | 160 | 106 | 1 | Ih>>> START
1 | 160 | 107 | 1 | Ih>>>> START
1 | 160 | 108 | 1 | Ih> TRIP
1 | 160 | 109 | 1 | Ih>> TRIP
1 | 160 | 110 | 1 | Ih>>> TRIP
1 | 160 | 111 | 1 | Ih>>>> TRIP
1 | 160 | 112 | 1 | I2> START
1 | 160 | 113 | 1 | I2>> START
1 | 160 | 114 | 1 | I2>>> START
1 | 160 | 115 | 1 | I2>>>> START
1 | 160 | 116 | 1 | I2> TRIP
1 | 160 | 117 | 1 | I2>> TRIP
1 | 160 | 118 | 1 | I2>>> TRIP
1 | 160 | 119 | 1 | I2>>>> TRIP
1 | 160 | 120 | 1 | CLPU ACT
1 | 160 | 121 | 1 | TF> Alarm1
1 | 160 | 122 | 1 | TF> Alarm2
1 | 160 | 123 | 1 | TF> Trip
1 | 160 | 124 | 1 | I0d> TRIP
1 | 160 | 125 | 1 | CBW Alarm 1 act
1 | 160 | 126 | 1 | CBW Alarm 2 act
1 | 160 | 32 | 1 | CTS1 ALARM
1 | 160 | 33 | 1 | CTS2 ALARM
1 | 160 | 128 | 1 | SOTF Active
1 | 160 | 129 | 1 | SOTF Trip
1 | 160 | 16 | 1 | AR On
1 | 160 | 130 | 1 | AR Locked
1 | 160 | 131 | 0 | AR1 Request On
1 | 160 | 132 | 0 | AR2 Request On
1 | 160 | 133 | 0 | AR3 Request On
1 | 160 | 134 | 0 | AR4 Request On
1 | 160 | 135 | 0 | AR5 Request On
1 | 160 | 136 | 0 | AR Shot 1 Running
1 | 160 | 137 | 0 | AR Shot 2 Running
1 | 160 | 138 | 0 | AR Shot 3 Running
1 | 160 | 139 | 0 | AR Shot 4 Running
1 | 160 | 140 | 0 | AR Shot 5 Running
1 | 160 | 141 | 1 | AR Sequence finished
1 | 160 | 142 | 1 | AR Final Trip
1 | 160 | 143 | 1 | U> START
1 | 160 | 144 | 1 | U>> START
1 | 160 | 145 | 1 | U>>> START
1 | 160 | 146 | 1 | U>>>> START
1 | 160 | 147 | 1 | U> TRIP
1 | 160 | 148 | 1 | U>> TRIP
1 | 160 | 149 | 1 | U>>> TRIP
1 | 160 | 150 | 1 | U>>>> TRIP
1 | 160 | 151 | 1 | U0> START
1 | 160 | 152 | 1 | U0>> START
1 | 160 | 153 | 1 | U0>>> START
1 | 160 | 154 | 1 | U0>>>> START
1 | 160 | 155 | 1 | U0> TRIP
1 | 160 | 156 | 1 | U0>> TRIP
1 | 160 | 157 | 1 | U0>>> TRIP
1 | 160 | 158 | 1 | U0>>>> TRIP
1 | 160 | 159 | 1 | U< START
1 | 160 | 160 | 1 | U<< START
1 | 160 | 161 | 1 | U<<< START
1 | 160 | 162 | 1 | U<<<< START
1 | 160 | 163 | 1 | U< TRIP
1 | 160 | 164 | 1 | U<< TRIP
1 | 160 | 165 | 1 | U<<< TRIP
1 | 160 | 166 | 1 | U<<<< TRIP
1 | 160 | 167 | 1 | I0dir> START (General)
1 | 160 | 168 | 1 | I0dir>> START (General)
1 | 160 | 169 | 1 | I0dir>>> START (General)
1 | 160 | 170 | 1 | I0dir>>>> START (General)
1 | 160 | 171 | 1 | I0dir> TRIP (General)
1 | 160 | 172 | 1 | I0dir>> TRIP (General)
1 | 160 | 173 | 1 | I0dir>>> TRIP (General)
1 | 160 | 174 | 1 | I0dir>>>> TRIP (General)
1 | 160 | 175 | 1 | P> START (OBSOLETE)
1 | 160 | 176 | 1 | P> TRIP (OBSOLETE)
1 | 160 | 177 | 1 | Prev> START (OBSOLETE)
1 | 160 | 178 | 1 | Prev> TRIP (OBSOLETE)
1 | 160 | 179 | 1 | P< START (OBSOLETE)
1 | 160 | 180 | 1 | P< TRIP (OBSOLETE)
1 | 160 | 181 | 1 | I/I0 Arc> Zone1 TRIP
1 | 160 | 182 | 1 | I/I0 Arc> Zone2 TRIP
1 | 160 | 183 | 1 | I/I0 Arc> Zone3 TRIP
1 | 160 | 184 | 1 | I/I0 Arc> Zone4 TRIP
1 | 160 | 185 | 1 | I0Int> IEF DETECTED
1 | 160 | 186 | 1 | I0Int> TRIP
1 | 160 | 187 | 1 | U1/2 >/< START
1 | 160 | 188 | 1 | U1/2 >>/<< START
1 | 160 | 189 | 1 | U1/2 >>>/<<< START
1 | 160 | 190 | 1 | U1/2 >>>>/<<<< START
1 | 160 | 191 | 1 | U1/2 >/< TRIP
1 | 160 | 192 | 1 | U1/2 >>/<< TRIP
1 | 160 | 193 | 1 | U1/2 >>>/<<< TRIP
1 | 160 | 194 | 1 | U1/2 >>>>/<<<< TRIP
1 | 160 | 195 | 1 | PF< START
1 | 160 | 196 | 1 | PF< TRIP
1 | 160 | 197 | 1 | V/Hz(1) > START
1 | 160 | 198 | 1 | V/Hz(1) > TRIP
1 | 160 | 199 | 1 | I> (50) Alarm
1 | 160 | 200 | 1 | I0> (50N) Alarm
1 | 160 | 201 | 1 | Idir> (67) Alarm
1 | 160 | 202 | 1 | I0dir> (67N) Alarm
1 | 160 | 203 | 1 | I0int> (67NT) Alarm FWD
1 | 160 | 204 | 1 | I0int> (67NT) Alarm REV
1 | 160 | 205 | 1 | U< (27) Alarm
1 | 160 | 206 | 1 | U< (27) No voltage
1 | 160 | 207 | 1 | U0> (59N) Alarm
1 | 160 | 208 | 1 | FL (21FL) Triggered
1 | 162 | 160 | 1 | TM> Alarm1
1 | 162 | 161 | 1 | TM> Alarm2
1 | 162 | 162 | 1 | TM> Trip
1 | 162 | 163 | 1 | Motor stopped
1 | 162 | 164 | 1 | Motor starting
1 | 162 | 165 | 1 | Motor running
1 | 162 | 166 | 1 | Motor stalled
1 | 162 | 167 | 1 | ISt> START
1 | 162 | 168 | 1 | ISt> Set time TRIP
1 | 162 | 171 | 1 | N> One start remaining (Alarm)
1 | 162 | 172 | 1 | N> INHIBIT ON (General)
1 | 162 | 173 | 1 | I< START
1 | 162 | 174 | 1 | I< TRIP
1 | 162 | 175 | 1 | Im> START
1 | 162 | 177 | 1 | Im> TRIP
1 | 162 | 178 | 0 | TT> Alarm1
1 | 162 | 179 | 0 | TT> Alarm2
1 | 162 | 180 | 0 | TT> Trip
1 | 162 | 181 | 0 | f> START
1 | 162 | 182 | 0 | f> TRIP
1 | 162 | 183 | 0 | f>> START
1 | 162 | 184 | 0 | f>> TRIP
1 | 162 | 185 | 0 | f>>> START
1 | 162 | 186 | 0 | f>>> TRIP
1 | 162 | 187 | 0 | f>>>> START
1 | 162 | 188 | 0 | f>>>> TRIP
1 | 162 | 189 | 0 | f< START
1 | 162 | 190 | 0 | f< TRIP
1 | 162 | 191 | 0 | f<< START
1 | 162 | 192 | 0 | f<< TRIP
1 | 162 | 193 | 0 | f<<< START
1 | 162 | 194 | 0 | f<<< TRIP
1 | 162 | 195 | 0 | f<<<< START
1 | 162 | 196 | 0 | f<<<< TRIP
1 | 162 | 197 | 0 | df/dt >/< (1) START
1 | 162 | 198 | 0 | df/dt >/< (1) TRIP
1 | 162 | 199 | 0 | df/dt >/< (2) START
1 | 162 | 200 | 0 | df/dt >/< (2) TRIP
1 | 162 | 201 | 0 | df/dt >/< (3) START
1 | 162 | 202 | 0 | df/dt >/< (3) TRIP
1 | 162 | 203 | 0 | df/dt >/< (4) START
1 | 162 | 204 | 0 | df/dt >/< (4) TRIP
1 | 162 | 205 | 0 | df/dt >/< (5) START
1 | 162 | 206 | 0 | df/dt >/< (5) TRIP
1 | 162 | 207 | 0 | df/dt >/< (6) START
1 | 162 | 208 | 0 | df/dt >/< (6) TRIP
1 | 162 | 209 | 0 | df/dt >/< (7) START
1 | 162 | 210 | 0 | df/dt >/< (7) TRIP
1 | 162 | 211 | 0 | df/dt >/< (8) START
1 | 162 | 212 | 0 | df/dt >/< (8) TRIP
1 | 162 | 213 | 0 | I0x> START (forward)
1 | 162 | 214 | 0 | I0x> TRIP (forward)
1 | 162 | 215 | 0 | I0x> START (reverse)
1 | 162 | 216 | 0 | I0x> TRIP (reverse)
1 | 162 | 217 | 0 | I0x> BLOCKED
1 | 162 | 218 | 0 | PFC switching on condition
1 | 162 | 219 | 0 | Control mode
1 | 162 | 220 | 0 | PFC> BLOCKED
1 | 162 | 221 | 0 | Bank 1 discharging
1 | 162 | 222 | 0 | Bank 2 discharging
1 | 162 | 223 | 0 | Bank 3 discharging
1 | 162 | 224 | 0 | Bank 4 discharging
1 | 162 | 225 | 0 | Bank 5 discharging
1 | 162 | 226 | 0 | Bank 1 switching failure
1 | 162 | 227 | 0 | Cap+ starting
1 | 162 | 228 | 0 | Cap+ request pulse
1 | 162 | 229 | 0 | Cap- starting
1 | 162 | 230 | 0 | Cap- request pulse
1 | 162 | 231 | 0 | Auto/Manual status to mimic
1 | 162 | 232 | 0 | AVR tap control status
1 | 162 | 233 | 0 | AVR/block: Tap differential failure
1 | 162 | 234 | 0 | AVR/block: Parallel communication failure
1 | 162 | 235 | 0 | AVR Parallel/Independent status to mimic
1 | 162 | 236 | 0 | AVR Follower&Master status to mimic
1 | 162 | 237 | 0 | Hierarchy status to mimic
1 | 163 | 160 | 1 | ICOL> [49OL] START (General)
1 | 163 | 161 | 1 | ICOL> [49OL] TRIP (General)
1 | 163 | 162 | 1 | ICOL> [49OL] BLOCKED
1 | 163 | 163 | 1 | ICOL>> [49OL] START (General)
1 | 163 | 164 | 1 | ICOL>> [49OL] TRIP (General)
1 | 163 | 165 | 1 | ICOL>> [49OL] BLOCKED
1 | 163 | 166 | 1 | CNU> [50UB] ALARM START
1 | 163 | 167 | 1 | CNU> [50UB] ALARM ON
1 | 163 | 168 | 1 | CNU> [50UB] START
1 | 163 | 169 | 1 | CNU> [50UB] TRIP
1 | 163 | 170 | 1 | CNU> [50UB] BLOCKED
1 | 163 | 171 | 1 | IdLi> NOBIAS TRIP
1 | 163 | 172 | 1 | IdLi> NOBIAS BLOCKED
1 | 163 | 173 | 1 | IdLb> BIAS TRIP
1 | 163 | 174 | 1 | IdLb> BIAS BLOCKED
1 | 163 | 175 | 1 | LVRT START
1 | 163 | 176 | 1 | LVRT TRIP
1 | 163 | 177 | 1 | LVRT BLOCKED
1 | 163 | 178 | 1 | PVPS Any line protection failure
1 | 163 | 179 | 1 | PVPS Line comm failure
1 | 163 | 180 | 1 | PVPS Synchronization lost
1 | 163 | 181 | 1 | Demand blocked
1 | 164 | 160 | 1 | Z< Z1PP Zone START
1 | 164 | 161 | 1 | Z< Z1PP Zone TRIP
1 | 164 | 162 | 1 | Z< Z1PP Zone BLOCKED
1 | 164 | 163 | 1 | Z< Z2PP Zone START
1 | 164 | 164 | 1 | Z< Z2PP Zone TRIP
1 | 164 | 165 | 1 | Z< Z2PP Zone BLOCKED
1 | 164 | 166 | 1 | Z< Z3PP Zone START
1 | 164 | 167 | 1 | Z< Z3PP Zone TRIP
1 | 164 | 168 | 1 | Z< Z3PP Zone BLOCKED
1 | 164 | 169 | 1 | Z< Z4PP Zone START
1 | 164 | 170 | 1 | Z< Z4PP Zone TRIP
1 | 164 | 171 | 1 | Z< Z4PP Zone BLOCKED
1 | 164 | 172 | 1 | Z< Z5PP Zone START
1 | 164 | 173 | 1 | Z< Z5PP Zone TRIP
1 | 164 | 174 | 1 | Z< Z5PP Zone BLOCKED
1 | 164 | 175 | 1 | Z< Z6PP Zone START
1 | 164 | 176 | 1 | Z< Z6PP Zone TRIP
1 | 164 | 177 | 1 | Z< Z6PP Zone BLOCKED
1 | 164 | 178 | 1 | Z< Z7PP Zone START
1 | 164 | 179 | 1 | Z< Z7PP Zone TRIP
1 | 164 | 180 | 1 | Z< Z7PP Zone BLOCKED
1 | 164 | 181 | 1 | Z< Z8PP Zone START
1 | 164 | 182 | 1 | Z< Z8PP Zone TRIP
1 | 164 | 183 | 1 | Z< Z8PP Zone BLOCKED
1 | 164 | 184 | 1 | Z< Z9PP Zone START
1 | 164 | 185 | 1 | Z< Z9PP Zone TRIP
1 | 164 | 186 | 1 | Z< Z9PP Zone BLOCKED
1 | 164 | 187 | 1 | Z< Z10PP Zone START
1 | 164 | 188 | 1 | Z< Z10PP Zone TRIP
1 | 164 | 189 | 1 | Z< Z10PP Zone BLOCKED
1 | 164 | 190 | 1 | Z< Z1PE Zone START
1 | 164 | 191 | 1 | Z< Z1PE Zone TRIP
1 | 164 | 192 | 1 | Z< Z1PE Zone BLOCKED
1 | 164 | 193 | 1 | Z< Z2PE Zone START
1 | 164 | 194 | 1 | Z< Z2PE Zone TRIP
1 | 164 | 195 | 1 | Z< Z2PE Zone BLOCKED
1 | 164 | 196 | 1 | Z< Z3PE Zone START
1 | 164 | 197 | 1 | Z< Z3PE Zone TRIP
1 | 164 | 198 | 1 | Z< Z3PE Zone BLOCKED
1 | 164 | 199 | 1 | Z< Z4PE Zone START
1 | 164 | 200 | 1 | Z< Z4PE Zone TRIP
1 | 164 | 201 | 1 | Z< Z4PE Zone BLOCKED
1 | 164 | 202 | 1 | Z< Z5PE Zone START
1 | 164 | 203 | 1 | Z< Z5PE Zone TRIP
1 | 164 | 204 | 1 | Z< Z5PE Zone BLOCKED
1 | 164 | 205 | 1 | Z< Z6PE Zone START
1 | 164 | 206 | 1 | Z< Z6PE Zone TRIP
1 | 164 | 207 | 1 | Z< Z6PE Zone BLOCKED
1 | 164 | 208 | 1 | Z< Z7PE Zone START
1 | 164 | 209 | 1 | Z< Z7PE Zone TRIP
1 | 164 | 210 | 1 | Z< Z7PE Zone BLOCKED
1 | 164 | 211 | 1 | Z< Z8PE Zone START
1 | 164 | 212 | 1 | Z< Z8PE Zone TRIP
1 | 164 | 213 | 1 | Z< Z8PE Zone BLOCKED
1 | 164 | 214 | 1 | Z< Z9PE Zone START
1 | 164 | 215 | 1 | Z< Z9PE Zone TRIP
1 | 164 | 216 | 1 | Z< Z9PE Zone BLOCKED
1 | 164 | 217 | 1 | Z< Z10PE Zone START
1 | 164 | 218 | 1 | Z< Z10PE Zone TRIP
1 | 164 | 219 | 1 | Z< Z10PE Zone BLOCKED
1 | 55 | 32 | 0 | Logical Input 1
1 | 55 | 33 | 0 | Logical Input 2
1 | 55 | 34 | 0 | Logical Input 3
1 | 55 | 35 | 0 | Logical Input 4
1 | 55 | 36 | 0 | Logical Input 5
1 | 55 | 37 | 0 | Logical Input 6
1 | 55 | 38 | 0 | Logical Input 7
1 | 55 | 39 | 0 | Logical Input 8
1 | 55 | 40 | 0 | Logical Input 9
1 | 55 | 41 | 0 | Logical Input 10
1 | 55 | 42 | 0 | Logical Input 11
1 | 55 | 43 | 0 | Logical Input 12
1 | 55 | 44 | 0 | Logical Input 13
1 | 55 | 45 | 0 | Logical Input 14
1 | 55 | 46 | 0 | Logical Input 15
1 | 55 | 47 | 0 | Logical Input 16
1 | 55 | 48 | 0 | Logical Input 17
1 | 55 | 49 | 0 | Logical Input 18
1 | 55 | 50 | 0 | Logical Input 19
1 | 55 | 51 | 0 | Logical Input 20
1 | 55 | 52 | 0 | Logical Input 21
1 | 55 | 53 | 0 | Logical Input 22
1 | 55 | 54 | 0 | Logical Input 23
1 | 55 | 55 | 0 | Logical Input 24
1 | 55 | 56 | 0 | Logical Input 25
1 | 55 | 57 | 0 | Logical Input 26
1 | 55 | 58 | 0 | Logical Input 27
1 | 55 | 59 | 0 | Logical Input 28
1 | 55 | 60 | 0 | Logical Input 29
1 | 55 | 61 | 0 | Logical Input 30
1 | 55 | 62 | 0 | Logical Input 31
1 | 55 | 63 | 0 | Logical Input 32
1 | 55 | 64 | 1 | PCS1 Switch Status
1 | 55 | 65 | 1 | PCS2 Switch Status
1 | 55 | 66 | 1 | PCS3 Switch Status
1 | 55 | 67 | 1 | PCS4 Switch Status
1 | 55 | 68 | 1 | PCS5 Switch Status
1 | 56 | 32 | 0 | Logical Output 1
1 | 56 | 33 | 0 | Logical Output 2
1 | 56 | 34 | 0 | Logical Output 3
1 | 56 | 35 | 0 | Logical Output 4
1 | 56 | 36 | 0 | Logical Output 5
1 | 56 | 37 | 0 | Logical Output 6
1 | 56 | 38 | 0 | Logical Output 7
1 | 56 | 39 | 0 | Logical Output 8
1 | 56 | 40 | 0 | Logical Output 9
1 | 56 | 41 | 0 | Logical Output 10
1 | 56 | 42 | 0 | Logical Output 11
1 | 56 | 43 | 0 | Logical Output 12
1 | 56 | 44 | 0 | Logical Output 13
1 | 56 | 45 | 0 | Logical Output 14
1 | 56 | 46 | 0 | Logical Output 15
1 | 56 | 47 | 0 | Logical Output 16
1 | 56 | 48 | 0 | Logical Output 17
1 | 56 | 49 | 0 | Logical Output 18
1 | 56 | 50 | 0 | Logical Output 19
1 | 56 | 51 | 0 | Logical Output 20
1 | 56 | 52 | 0 | Logical Output 21
1 | 56 | 53 | 0 | Logical Output 22
1 | 56 | 54 | 0 | Logical Output 23
1 | 56 | 55 | 0 | Logical Output 24
1 | 56 | 56 | 0 | Logical Output 25
1 | 56 | 57 | 0 | Logical Output 26
1 | 56 | 58 | 0 | Logical Output 27
1 | 56 | 59 | 0 | Logical Output 28
1 | 56 | 60 | 0 | Logical Output 29
1 | 56 | 61 | 0 | Logical Output 30
1 | 56 | 62 | 0 | Logical Output 31
1 | 56 | 63 | 0 | Logical Output 32
1 | 57 | 161 | 0 | DI52
1 | 57 | 162 | 0 | DI53
1 | 57 | 163 | 0 | DI54
1 | 57 | 164 | 0 | DI55
1 | 57 | 165 | 0 | DI56
1 | 57 | 166 | 0 | DI57
1 | 57 | 167 | 0 | DI58
1 | 57 | 168 | 0 | DI59
1 | 57 | 169 | 0 | DI60
1 | 57 | 170 | 0 | DI61
1 | 57 | 171 | 0 | DI62
1 | 57 | 172 | 0 | DI63
1 | 57 | 173 | 0 | DI64
1 | 57 | 174 | 0 | DI65
1 | 57 | 175 | 0 | DI66
1 | 57 | 176 | 0 | DI67
1 | 57 | 177 | 0 | DI68
1 | 57 | 178 | 0 | DI69
1 | 57 | 179 | 0 | DI70
1 | 57 | 180 | 0 | DI71
1 | 57 | 181 | 0 | DI72
1 | 57 | 182 | 0 | DI73
1 | 57 | 183 | 0 | DI74
1 | 57 | 184 | 0 | DI75
1 | 57 | 185 | 0 | DI76
1 | 57 | 186 | 0 | DI77
1 | 57 | 187 | 0 | DI78
1 | 57 | 188 | 0 | DI79
1 | 57 | 189 | 0 | DI80
1 | 57 | 190 | 0 | DI81
1 | 57 | 191 | 0 | DI82
1 | 57 | 192 | 0 | DI83
1 | 57 | 193 | 0 | DI84
1 | 57 | 194 | 0 | DI85
1 | 57 | 195 | 0 | DI86
1 | 57 | 196 | 0 | DI87
1 | 57 | 197 | 0 | DI88
1 | 57 | 198 | 0 | DI89
1 | 57 | 199 | 0 | DI90
1 | 57 | 200 | 0 | DI91
1 | 57 | 201 | 0 | DI92
1 | 57 | 202 | 0 | DI93
1 | 57 | 203 | 0 | DI94
1 | 57 | 204 | 0 | DI95
1 | 57 | 205 | 0 | DI96
1 | 57 | 206 | 0 | DI97
1 | 57 | 207 | 0 | DI98
1 | 57 | 208 | 0 | DI99
1 | 57 | 209 | 0 | DI100
1 | 57 | 210 | 0 | DI101
1 | 57 | 211 | 0 | DI102
1 | 57 | 212 | 0 | DI103
1 | 57 | 213 | 0 | DI104
1 | 57 | 214 | 0 | DI105
1 | 57 | 215 | 0 | DI106
1 | 57 | 216 | 0 | DI107
1 | 57 | 217 | 0 | DI108
1 | 57 | 218 | 0 | DI109
1 | 57 | 219 | 0 | DI110
1 | 57 | 220 | 0 | DI111
1 | 57 | 221 | 0 | DI112
1 | 57 | 222 | 0 | DI113
1 | 57 | 223 | 0 | DI114
1 | 57 | 224 | 0 | DI115
1 | 57 | 225 | 0 | HSO1 TCS input
1 | 57 | 226 | 0 | HSO2 TCS input
1 | 57 | 227 | 0 | HSO3 TCS input
1 | 57 | 228 | 0 | HSO4 TCS input
1 | 57 | 229 | 0 | HSO5 TCS input
1 | 57 | 230 | 0 | HSO6 TCS input
1 | 57 | 231 | 0 | HSO7 TCS input
1 | 57 | 232 | 0 | HSO8 TCS input
1 | 57 | 233 | 0 | HSO9 TCS input
General commands
ASDU | FUN | INF | Description
20 | 160 | 19 | Reset Latches
20 | 160 | 16 | Auto-recloser [79] mode
20 | 55 | 23 | Setting group 1
20 | 55 | 24 | Setting group 2
20 | 55 | 25 | Setting group 3
20 | 55 | 26 | Setting group 4
20 | 55 | 27 | Setting group 5
20 | 55 | 28 | Setting group 6
20 | 55 | 29 | Setting group 7
20 | 55 | 30 | Setting group 8
20 | 55 | 161 | OBJECT1 CTRL
20 | 55 | 162 | OBJECT2 CTRL
20 | 55 | 163 | OBJECT3 CTRL
20 | 55 | 164 | OBJECT4 CTRL
20 | 55 | 165 | OBJECT5 CTRL
20 | 55 | 166 | OBJECT6 CTRL
20 | 55 | 167 | OBJECT7 CTRL
20 | 55 | 168 | OBJECT8 CTRL
20 | 55 | 169 | OBJECT9 CTRL
20 | 55 | 170 | OBJECT10 CTRL
20 | 55 | 32 | Logical Input 1
20 | 55 | 33 | Logical Input 2
20 | 55 | 34 | Logical Input 3
20 | 55 | 35 | Logical Input 4
20 | 55 | 36 | Logical Input 5
20 | 55 | 37 | Logical Input 6
20 | 55 | 38 | Logical Input 7
20 | 55 | 39 | Logical Input 8
20 | 55 | 40 | Logical Input 9
20 | 55 | 41 | Logical Input 10
20 | 55 | 42 | Logical Input 11
20 | 55 | 43 | Logical Input 12
20 | 55 | 44 | Logical Input 13
20 | 55 | 45 | Logical Input 14
20 | 55 | 46 | Logical Input 15
20 | 55 | 47 | Logical Input 16
20 | 55 | 48 | Logical Input 17
20 | 55 | 49 | Logical Input 18
20 | 55 | 50 | Logical Input 19
20 | 55 | 51 | Logical Input 20
20 | 55 | 52 | Logical Input 21
20 | 55 | 53 | Logical Input 22
20 | 55 | 54 | Logical Input 23
20 | 55 | 55 | Logical Input 24
20 | 55 | 56 | Logical Input 25
20 | 55 | 57 | Logical Input 26
20 | 55 | 58 | Logical Input 27
20 | 55 | 59 | Logical Input 28
20 | 55 | 60 | Logical Input 29
20 | 55 | 61 | Logical Input 30
20 | 55 | 62 | Logical Input 31
20 | 55 | 63 | Logical Input 32
20 | 55 | 64 | PCS1 Switch Status
20 | 55 | 65 | PCS2 Switch Status
20 | 55 | 66 | PCS3 Switch Status
20 | 55 | 67 | PCS4 Switch Status
20 | 55 | 68 | PCS5 Switch Status
#Measurands
ASDU | VSQ | FUN | INF | Description
3 | 1 | 160 | 162 | Res.curr.I01
3 | 1 | 160 | 163 | Res.curr.I02
9 | 9 | 160 | 148 | Pha.curr.IL1
Pha.curr.IL2
Pha.curr.IL3
System volt UL1 mag
System volt UL2 mag
System volt UL3 mag
POW1 3PH Active power (P)
POW1 3PH Reactive power (Q)
Algorithm f average
9 | 9 | 160 | 149 | System volt UL12 mag
System volt UL23 mag
System volt UL31 mag
Res.curr.I01
Res.curr.I02
POW1 3PH Tan(phi)
POW1 3PH Cos(phi)
System volt U0 mag
System volt U4 mag
9 | 9 | 160 | 150 | Pha.curr.I''L1
Pha.curr.I''L2
Pha.curr.I''L3
0
0
0
0
0
0
4 | 1 | 160 | 190 | Phase A fault current
4 | 1 | 160 | 191 | Phase B fault current
4 | 1 | 160 | 192 | Phase C fault current

## AQ 210 v2.1.1.3-233
Indications
ASDU | FUN | INF | Description
1 | 53 | 161 | DI1
1 | 53 | 162 | DI2
1 | 53 | 163 | DI3
1 | 53 | 164 | DI4
1 | 53 | 165 | DI5
1 | 53 | 166 | DI6
1 | 53 | 167 | DI7
1 | 53 | 168 | DI8
1 | 53 | 169 | DI9
1 | 53 | 170 | DI10
1 | 53 | 171 | DI11
1 | 53 | 172 | DI12
1 | 53 | 173 | DI13
1 | 53 | 174 | DI14
1 | 53 | 175 | DI15
1 | 53 | 176 | DI16
1 | 53 | 177 | DI17
1 | 53 | 178 | DI18
1 | 53 | 179 | DI19
1 | 53 | 180 | DI20
1 | 53 | 181 | DI21
1 | 53 | 182 | DI22
1 | 53 | 183 | DI23
1 | 53 | 184 | DI24
1 | 53 | 185 | DI25
1 | 53 | 186 | DI26
1 | 53 | 187 | DI27
1 | 53 | 188 | DI28
1 | 53 | 189 | DI29
1 | 53 | 191 | DI30
1 | 53 | 192 | DI31
1 | 53 | 193 | DI32
1 | 53 | 194 | DI33
1 | 53 | 195 | DI34
1 | 53 | 196 | DI35
1 | 53 | 197 | DI36
1 | 53 | 198 | DI37
1 | 53 | 199 | DI38
1 | 53 | 200 | DI39
1 | 53 | 201 | DI40
1 | 53 | 202 | DI41
1 | 53 | 203 | DI42
1 | 53 | 204 | DI43
1 | 53 | 205 | DI44
1 | 53 | 206 | DI45
1 | 53 | 207 | DI46
1 | 53 | 208 | DI47
1 | 53 | 209 | DI48
1 | 53 | 210 | DI49
1 | 53 | 211 | DI50
1 | 53 | 212 | DI51
1 | 54 | 180 | Local/Remote status
1 | 54 | 181 | Object1 Breaker Status
1 | 54 | 182 | Object2 Breaker Status
1 | 54 | 183 | Object3 Breaker Status
1 | 54 | 184 | Object4 Breaker Status
1 | 54 | 185 | Object5 Breaker Status
1 | 54 | 186 | Ind.1 Object Status
1 | 54 | 187 | Ind.2 Object Status
1 | 54 | 188 | Ind.3 Object Status
1 | 54 | 189 | Ind.4 Object Status
1 | 54 | 190 | Ind.5 Object Status
1 | 54 | 191 | Object6 Breaker Status
1 | 54 | 192 | Object7 Breaker Status
1 | 54 | 193 | Object8 Breaker Status
1 | 54 | 194 | Object9 Breaker Status
1 | 54 | 195 | Object10 Breaker Status
1 | 160 | 67 | I0> START
1 | 160 | 84 | I> START (General)
1 | 160 | 85 | CBFP ACT
1 | 160 | 90 | I> TRIP (General)
1 | 160 | 91 | I>> TRIP (General)
1 | 160 | 92 | I0> TRIP
1 | 160 | 93 | I0>> TRIP
1 | 160 | 94 | I>> START (General)
1 | 160 | 95 | I>>> START (General)
1 | 160 | 96 | I>>>> START (General)
1 | 160 | 97 | I0>> START
1 | 160 | 98 | I0>>> START
1 | 160 | 99 | I0>>>> START
1 | 160 | 100 | I>>> TRIP (General)
1 | 160 | 101 | I>>>> TRIP (General)
1 | 160 | 102 | I0>>> TRIP
1 | 160 | 103 | I0>>>> TRIP
1 | 160 | 104 | Ih> START
1 | 160 | 105 | Ih>> START
1 | 160 | 106 | Ih>>> START
1 | 160 | 107 | Ih>>>> START
1 | 160 | 108 | Ih> TRIP
1 | 160 | 109 | Ih>> TRIP
1 | 160 | 110 | Ih>>> TRIP
1 | 160 | 111 | Ih>>>> TRIP
1 | 160 | 112 | I2> START
1 | 160 | 113 | I2>> START
1 | 160 | 114 | I2>>> START
1 | 160 | 115 | I2>>>> START
1 | 160 | 116 | I2> TRIP
1 | 160 | 117 | I2>> TRIP
1 | 160 | 118 | I2>>> TRIP
1 | 160 | 119 | I2>>>> TRIP
1 | 160 | 120 | CLPU ACT
1 | 160 | 121 | TF> Alarm1
1 | 160 | 122 | TF> Alarm2
1 | 160 | 123 | TF> Trip
1 | 160 | 124 | I0d> TRIP
1 | 160 | 125 | CBW Alarm 1 act
1 | 160 | 126 | CBW Alarm 2 act
1 | 160 | 32 | CTS1 ALARM
1 | 160 | 128 | SOTF Active
1 | 160 | 129 | SOTF Trip
1 | 160 | 16 | AR On
1 | 160 | 130 | AR Locked
1 | 160 | 131 | AR1 Request on
1 | 160 | 132 | AR2 Request on
1 | 160 | 133 | AR3 Request on
1 | 160 | 134 | AR4 Request on
1 | 160 | 135 | AR5 Request on
1 | 160 | 136 | AR Shot 1 Running
1 | 160 | 137 | AR Shot 2 Running
1 | 160 | 138 | AR Shot 3 Running
1 | 160 | 139 | AR Shot 4 Running
1 | 160 | 140 | AR Shot 5 Running
1 | 160 | 141 | AR Sequence finished
1 | 160 | 142 | AR Final Trip
1 | 160 | 143 | U> START
1 | 160 | 144 | U>> START
1 | 160 | 145 | U>>> START
1 | 160 | 146 | U>>>> START
1 | 160 | 147 | U> TRIP
1 | 160 | 148 | U>> TRIP
1 | 160 | 149 | U>>> TRIP
1 | 160 | 150 | U>>>> TRIP
1 | 160 | 151 | U0> START
1 | 160 | 152 | U0>> START
1 | 160 | 153 | U0>>> START
1 | 160 | 154 | U0>>>> START
1 | 160 | 155 | U0> TRIP
1 | 160 | 156 | U0>> TRIP
1 | 160 | 157 | U0>>> TRIP
1 | 160 | 158 | U0>>>> TRIP
1 | 160 | 159 | U< START
1 | 160 | 160 | U<< START
1 | 160 | 161 | U<<< START
1 | 160 | 162 | U<<<< START
1 | 160 | 163 | U< TRIP
1 | 160 | 164 | U<< TRIP
1 | 160 | 165 | U<<< TRIP
1 | 160 | 166 | U<<<< TRIP
1 | 160 | 167 | I0dir> START (General)
1 | 160 | 168 | I0dir>> START (General)
1 | 160 | 169 | I0dir>>> START (General)
1 | 160 | 170 | I0dir>>>> START (General)
1 | 160 | 171 | I0dir> TRIP (General)
1 | 160 | 172 | I0dir>> TRIP (General)
1 | 160 | 173 | I0dir>>> TRIP (General)
1 | 160 | 174 | I0dir>>>> TRIP (General)
1 | 160 | 175 | P> START
1 | 160 | 176 | P> TRIP
1 | 160 | 177 | Prev> START
1 | 160 | 178 | Prev> TRIP
1 | 160 | 179 | P< START
1 | 160 | 180 | P< TRIP
1 | 160 | 181 | I/I0 Arc> Zone1 TRIP
1 | 160 | 182 | I/I0 Arc> Zone2 TRIP
1 | 160 | 183 | I/I0 Arc> Zone3 TRIP
1 | 160 | 184 | I/I0 Arc> Zone4 TRIP
1 | 160 | 185 | I0Int> IEF DETECTED
1 | 160 | 186 | I0Int> TRIP
1 | 160 | 187 | U1/2 >/< START
1 | 160 | 188 | U1/2 >>/<< START
1 | 160 | 189 | U1/2 >>>/<<< START
1 | 160 | 190 | U1/2 >>>>/<<<< START
1 | 160 | 191 | U1/2 >/< TRIP
1 | 160 | 192 | U1/2 >>/<< TRIP
1 | 160 | 193 | U1/2 >>>/<<< TRIP
1 | 160 | 194 | U1/2 >>>>/<<<< TRIP
1 | 160 | 195 | PF< START
1 | 160 | 196 | PF< TRIP
1 | 160 | 197 | V/Hz(1) > START
1 | 160 | 198 | V/Hz(1) > TRIP
1 | 160 | 199 | I> (50) Alarm
1 | 160 | 200 | I0> (50N) Alarm
1 | 160 | 201 | Idir> (67) Alarm
1 | 160 | 202 | I0dir> (67N) Alarm
1 | 160 | 203 | I0int> (67NT) Alarm FWD
1 | 160 | 204 | I0int> (67NT) Alarm REV
1 | 160 | 205 | U< (27) Alarm
1 | 160 | 206 | U< (27) No voltage
1 | 160 | 207 | U0> (59N) Alarm
1 | 160 | 208 | FL (21FL) Triggered
1 | 162 | 160 | TM> Alarm1
1 | 162 | 161 | TM> Alarm2
1 | 162 | 162 | TM> Trip
1 | 162 | 163 | Motor stopped
1 | 162 | 164 | Motor starting
1 | 162 | 165 | Motor running
1 | 162 | 166 | Motor stalled
1 | 162 | 167 | ISt> START
1 | 162 | 168 | ISt> Set time TRIP
1 | 162 | 171 | N> One start remaining (Alarm)
1 | 162 | 172 | N> INHIBIT ON (General)
1 | 162 | 173 | I< START
1 | 162 | 174 | I< TRIP
1 | 162 | 175 | Im> START
1 | 162 | 177 | Im> TRIP
1 | 162 | 178 | TT> Alarm1
1 | 162 | 179 | TT> Alarm2
1 | 162 | 180 | TT> Trip
1 | 162 | 181 | f> START
1 | 162 | 182 | f> TRIP
1 | 162 | 183 | f>> START
1 | 162 | 184 | f>> TRIP
1 | 162 | 185 | f>>> START
1 | 162 | 186 | f>>> TRIP
1 | 162 | 187 | f>>>> START
1 | 162 | 188 | f>>>> TRIP
1 | 162 | 189 | f< START
1 | 162 | 190 | f< TRIP
1 | 162 | 191 | f<< START
1 | 162 | 192 | f<< TRIP
1 | 162 | 193 | f<<< START
1 | 162 | 194 | f<<< TRIP
1 | 162 | 195 | f<<<< START
1 | 162 | 196 | f<<<< TRIP
1 | 162 | 197 | df/dt >/< (1) START
1 | 162 | 198 | df/dt >/< (1) TRIP
1 | 162 | 199 | df/dt >/< (2) START
1 | 162 | 200 | df/dt >/< (2) TRIP
1 | 162 | 201 | df/dt >/< (3) START
1 | 162 | 202 | df/dt >/< (3) TRIP
1 | 162 | 203 | df/dt >/< (4) START
1 | 162 | 204 | df/dt >/< (4) TRIP
1 | 162 | 205 | df/dt >/< (5) START
1 | 162 | 206 | df/dt >/< (5) TRIP
1 | 162 | 207 | df/dt >/< (6) START
1 | 162 | 208 | df/dt >/< (6) TRIP
1 | 162 | 209 | df/dt >/< (7) START
1 | 162 | 210 | df/dt >/< (7) TRIP
1 | 162 | 211 | df/dt >/< (8) START
1 | 162 | 212 | df/dt >/< (8) TRIP
1 | 55 | 32 | Logical Input 1
1 | 55 | 33 | Logical Input 2
1 | 55 | 34 | Logical Input 3
1 | 55 | 35 | Logical Input 4
1 | 55 | 36 | Logical Input 5
1 | 55 | 37 | Logical Input 6
1 | 55 | 38 | Logical Input 7
1 | 55 | 39 | Logical Input 8
1 | 55 | 40 | Logical Input 9
1 | 55 | 41 | Logical Input 10
1 | 55 | 42 | Logical Input 11
1 | 55 | 43 | Logical Input 12
1 | 55 | 44 | Logical Input 13
1 | 55 | 45 | Logical Input 14
1 | 55 | 46 | Logical Input 15
1 | 55 | 47 | Logical Input 16
1 | 55 | 48 | Logical Input 17
1 | 55 | 49 | Logical Input 18
1 | 55 | 50 | Logical Input 19
1 | 55 | 51 | Logical Input 20
1 | 55 | 52 | Logical Input 21
1 | 55 | 53 | Logical Input 22
1 | 55 | 54 | Logical Input 23
1 | 55 | 55 | Logical Input 24
1 | 55 | 56 | Logical Input 25
1 | 55 | 57 | Logical Input 26
1 | 55 | 58 | Logical Input 27
1 | 55 | 59 | Logical Input 28
1 | 55 | 60 | Logical Input 29
1 | 55 | 61 | Logical Input 30
1 | 55 | 62 | Logical Input 31
1 | 55 | 63 | Logical Input 32
1 | 55 | 64 | PCS1 Switch Status
1 | 55 | 65 | PCS2 Switch Status
1 | 55 | 66 | PCS3 Switch Status
1 | 55 | 67 | PCS4 Switch Status
1 | 55 | 68 | PCS5 Switch Status
1 | 56 | 32 | Logical Output 1
1 | 56 | 33 | Logical Output 2
1 | 56 | 34 | Logical Output 3
1 | 56 | 35 | Logical Output 4
1 | 56 | 36 | Logical Output 5
1 | 56 | 37 | Logical Output 6
1 | 56 | 38 | Logical Output 7
1 | 56 | 39 | Logical Output 8
1 | 56 | 40 | Logical Output 9
1 | 56 | 41 | Logical Output 10
1 | 56 | 42 | Logical Output 11
1 | 56 | 43 | Logical Output 12
1 | 56 | 44 | Logical Output 13
1 | 56 | 45 | Logical Output 14
1 | 56 | 46 | Logical Output 15
1 | 56 | 47 | Logical Output 16
1 | 56 | 48 | Logical Output 17
1 | 56 | 49 | Logical Output 18
1 | 56 | 50 | Logical Output 19
1 | 56 | 51 | Logical Output 20
1 | 56 | 52 | Logical Output 21
1 | 56 | 53 | Logical Output 22
1 | 56 | 54 | Logical Output 23
1 | 56 | 55 | Logical Output 24
1 | 56 | 56 | Logical Output 25
1 | 56 | 57 | Logical Output 26
1 | 56 | 58 | Logical Output 27
1 | 56 | 59 | Logical Output 28
1 | 56 | 60 | Logical Output 29
1 | 56 | 61 | Logical Output 30
1 | 56 | 62 | Logical Output 31
1 | 56 | 63 | Logical Output 32
General commands
ASDU | FUN | INF | Description
20 | 160 | 19 | Reset Latches
20 | 160 | 16 | Auto-recloser [79] Mode
20 | 55 | 23 | Setting group 1
20 | 55 | 24 | Setting group 2
20 | 55 | 25 | Setting group 3
20 | 55 | 26 | Setting group 4
20 | 55 | 27 | Setting group 5
20 | 55 | 28 | Setting group 6
20 | 55 | 29 | Setting group 7
20 | 55 | 30 | Setting group 8
20 | 55 | 161 | OBJECT1 CTRL
20 | 55 | 162 | OBJECT2 CTRL
20 | 55 | 163 | OBJECT3 CTRL
20 | 55 | 164 | OBJECT4 CTRL
20 | 55 | 165 | OBJECT5 CTRL
20 | 55 | 166 | OBJECT6 CTRL
20 | 55 | 167 | OBJECT7 CTRL
20 | 55 | 168 | OBJECT8 CTRL
20 | 55 | 169 | OBJECT9 CTRL
20 | 55 | 170 | OBJECT10 CTRL
20 | 55 | 32 | Logical Input 1
20 | 55 | 33 | Logical Input 2
20 | 55 | 34 | Logical Input 3
20 | 55 | 35 | Logical Input 4
20 | 55 | 36 | Logical Input 5
20 | 55 | 37 | Logical Input 6
20 | 55 | 38 | Logical Input 7
20 | 55 | 39 | Logical Input 8
20 | 55 | 40 | Logical Input 9
20 | 55 | 41 | Logical Input 10
20 | 55 | 42 | Logical Input 11
20 | 55 | 43 | Logical Input 12
20 | 55 | 44 | Logical Input 13
20 | 55 | 45 | Logical Input 14
20 | 55 | 46 | Logical Input 15
20 | 55 | 47 | Logical Input 16
20 | 55 | 48 | Logical Input 17
20 | 55 | 49 | Logical Input 18
20 | 55 | 50 | Logical Input 19
20 | 55 | 51 | Logical Input 20
20 | 55 | 52 | Logical Input 21
20 | 55 | 53 | Logical Input 22
20 | 55 | 54 | Logical Input 23
20 | 55 | 55 | Logical Input 24
20 | 55 | 56 | Logical Input 25
20 | 55 | 57 | Logical Input 26
20 | 55 | 58 | Logical Input 27
20 | 55 | 59 | Logical Input 28
20 | 55 | 60 | Logical Input 29
20 | 55 | 61 | Logical Input 30
20 | 55 | 62 | Logical Input 31
20 | 55 | 63 | Logical Input 32
20 | 55 | 64 | PCS1 Switch Status
20 | 55 | 65 | PCS2 Switch Status
20 | 55 | 66 | PCS3 Switch Status
20 | 55 | 67 | PCS4 Switch Status
20 | 55 | 68 | PCS5 Switch Status
Measurands
ASDU | VSQ | FUN | INF | Description
3 | 1 | 160 | 162 | Res.curr.I01
3 | 1 | 160 | 163 | Res.curr.I02
9 | 9 | 160 | 148 | Pha.curr.IL1
Pha.curr.IL2
Pha.curr.IL3
System volt UL1 mag
System volt UL2 mag
System volt UL3 mag
POW1 3PH Active power (P)
POW1 3PH Reactive power (Q)
Alg f avg
9 | 9 | 160 | 149 | System volt UL12 mag
System volt UL23 mag
System volt UL31 mag
Res.curr.I01
Res.curr.I02
POW1 3PH Tan(phi)
POW1 3PH Cos(phi)
System volt U0 mag
System volt U4 mag
9 | 9 | 160 | 150 | Pha.curr.I''L1
Pha.curr.I''L2
Pha.curr.I''L3
4 | 1 | 160 | 190 | Phase A fault current
4 | 1 | 160 | 191 | Phase B fault current
4 | 1 | 160 | 192 | Phase C fault current